#### OCHRONA PRZED OBLODZENIEM RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Do tego celu używa się przede wszystkim kabli grzejnych typu G-TRACE odpornych na działanie promieniowania UV jak również kabli TKXP, TXLP, MPT-NG.

Na początku należy określić z jakiego rodzaju jest konstrukcja dachu, ciepła czy zimna?

Ciepły dach jest wówczas gdy mamy do czynienia ze słabo izolowanym termicznie stropem występują duże straty ciepła, wskutek czego bezpośrednio pod powierzchnią dachu. Woda z topniejącego śniegu spływa do rynien i rur spustowych i tam zamarza.

Zimny dach występuje  w przypadku dobrze izolowanych stropów i problem zamarzającej wody w rynnach występuje częściej późną zimą. Promienie słoneczne roztapiają śnieg, powstająca w ten sposób woda spływa do rur spustowych i tam zamarza gdy rynny i rury spustowe znajdą się w cieniu.

Ciepły dach                                                                                              Zimny dach

Dobór mocy

Ciepły dach:		 40-50W/m rynny

Zimny dach:		 30-40W/m rynny

Ograniczenia

| Rynny i rury spustowe metalowe | max. 50W/m rynny, 25W/m kabla |
| --- | --- |
| Rynny i rury spustowe drewniane | max. 36W/m rynny, 18W/m |
| Rynny i rury spustowe plastikowe | max. 40W/m rynny, 20W/m |

Planowanie

Gdy używamy kabli dwustronnie zasilanych typu TKXP lub TXLP należy pamiętać, że  obydwa końce tego kabla muszą spotkać się w tym samym miejscu. Oznacza to, że  kabel jest układany w rynnach podwójnie, w postaci pętli. Dlatego, żeby obliczyć długość kabla jaką będziemy potrzebować, należy zsumować całkowitą długość rynien i rur spustowych i pomnożyć przez 2.

Następnie, korzystając z wykresu doboru mocy należy dobrać kabel o odpowiedniej rezystywności. Jako moc jednostkową kabla należy przyjąć moc jaką potrzebujemy na 1m rynny podzieloną przez 2.

Przykład

21m rynny i dwie rury spustowe po 8m każda.

Całkowita długość rynien i rur spustowych wynosi 37m.

Zakładamy moc 40W/m rynny/rury.

Potrzebna długość kabla: 372=74m.

Moc jednostkowa kabla: 40/2=20W/m

Z wykresu odczytujemy: 74m kabla o rezystywności 0.49/m daje moc jednostkową 	20W/m kabla i całkowitą 1450W przy napięciu zasilającym 230V.

Montaż

W rynnach kabel układa się luźno w postaci pętli, natomiast przy wejściu do rury spustowej kabel jest przymocowany do krawędzi dachu przy pomocy specjalnej zawieszki ze stali nierdzewnej.

Sterowanie

Do sterowania tego typu instalacją stosuje się najczęściej termostaty z czujnikiem temperatury powietrza, przy czym czujnik umieszcza się na zacienionej stronie budynku. Termostat odłącza zasilanie gdy temperatura powietrza wzrasta powyżej +5C. W przypadku zimnych dachów może być używany termostat, który będzie odłączał zasilanie również przy temperaturze ujemnej np.-10C. W dużych instalacjach dla zaoszczędzenia energii wskazane jest użycie termostatu z czujnikiem temperatury i dodatkowo czujnikiem wilgotności.

Instalacja zasilająca powinna być zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym o znamionowym prądzie różnicowym 30mA.

Kable na powierzchni dachu

W pewnych sytuacjach np. na tzw. ciepłym dachu zachodzi konieczność zainstalowania kabli grzejnych, oprócz kabli grzejnych w rynnach, również na krawędzi dachu.

Kable układa się zazwyczaj tak jak pokazuje to rysunek i wówczas zachowując odległości „c” i „D” równe 500mm na1m krawędzi dachu przypada 3.5m kabla. Przyjmujemy moc jednostkową kabla 16-18W/m. Zapewnia to dobre odprowadzanie roztopionego śniegu i lodu.